山东岱岳制盐有限公司

供热中心脱硫系统除锈刷漆及彩钢瓦修复项目

询比价文件

项目编号：SCB-2023057

山东岱岳制盐有限公司

2023年11月9日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心脱硫系统除锈刷漆及彩钢瓦修复项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心脱硫系统除锈刷漆及彩钢瓦修复项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

3、项目内容：

3.1 山东岱岳制盐有限公司供热中心脱硫系统钢结构除锈刷漆及外墙彩钢瓦修复，脱硫塔高度约为24.7m，直径约为5.8m，其中包括外表面在原有彩钢瓦基础上重新敷设并加固，钢结构表面除锈刷漆（包含人孔、楼梯防护栏杆、踏板、钢结构格栅及钢结构等），管道清理刷漆等，具体施工项目及预估施工量见清单，为交钥匙工程；

3.2 供热中心脱硫系统除锈刷漆及彩钢瓦修复项目清单：

| 序号 | 施工项目 | 预估施工量（m²） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构除锈刷漆。含人孔门、楼梯护栏、踏板、钢结构格栅及钢结构等所有内容的除锈刷漆。 | 200 |
| 2 | 彩钢瓦修复。脱硫塔整体表面在原有彩钢瓦基础上重新敷设并加固。 | 450 |
| 3 | 管道清理刷漆。脱硫塔及湿电除尘部分管道外保温清理刷漆。 | 200 |

备注：以上内容施工量为预估量，建议投标方踏勘现场后自行组织。

3.3 钢结构除锈刷漆项目：

3.3.1 施工部位包含脱硫塔及湿电除尘所有钢结构。含脱硫塔及湿电除尘楼梯防护栏杆、踏板、钢结构格栅及钢架结构等所有部位的除锈刷漆，具体要求如下：

3.3.2 除锈具体要求要求如下：

1） 脱硫塔外表面：除原老旧涂料、灰尘、煤尘、锈等，除锈等级按GB8923-1998中Sa2.5级要求，如用喷砂除锈必须使用石英砂，所涂油漆应能在设备设计温度下正常使用；

2） 对表面有油污的部位，用专用的清洗剂去除表面油污，避免因油污导致涂层不附着或附着不牢。

3） 外表面尽可能去除老旧涂层，如无法清除时，需对松动部位进行清理，并于涂装前进行配套性试验，避免因配套性不好，导致咬底或其他不良现象，影响涂装效果，手工打磨除锈等级要求达到St3级。

4） 表面锈蚀严重的或不易彻底除锈的，如用喷砂未除干净的用角磨机或钢丝刷去除结构表面锈皮和松动铁锈，避免因锈蚀太厚或锈皮松动，导致附着不牢，或无法附着，手工打磨除锈等级达到St3级。

3.3.3 脱硫塔及湿电除尘楼梯护栏、踢脚板、踏步、钢结构格栅平台等钢结构设备设施在除尘、除油、除锈、除老旧涂层后喷涂足够厚的漆膜，具体的油漆类型及数量、漆膜的厚度及遍数等由投标方在施工方案中自行组织。除锈方式遵循3.3.2 除锈要求的原则，在施工方案中详述，如采用喷砂除锈方式，施工措施必须符合环保要求；

3.4 脱硫塔彩钢瓦修复：

3.4.1 施工内容包含脱硫塔整体表面在原有彩钢瓦基础上重新敷设并加固；

3.4.2 需检查脱硫塔所有表面情况，破损严重且确需拆除更换的部位在彻底拆除内部保温材料及外附彩钢皮后，重新填充保温材料；

3.5管道清理刷漆：

3.5.1施工内容包括脱硫塔及湿电除尘部分管道外保温在彻底清理灰尘、固化的脱硫浆液后刷漆防腐；

3.5.2 投标方需检查脱硫塔所有管道腐蚀、破损情况，如有破损严重及内部保温缺失等情况，需将保温恢复并外附白铁皮固定牢固后重新刷漆，施工所需材料及施工费用包含在管道清理刷漆费用之中；

3.6施工所需的所有材料、人工及吊车、扎架子等辅助施工设施均由投标方负责，脊瓦及彩钢板具体采购要求如下：

① 基板生产厂家为正规厂家，须提供合格证及出厂检验报告等证明材料；

② 彩钢板及脊瓦厚度要求≥0.5mm，内白外蓝，投标方需根据现场情况确定规格尺寸；

3.7 如有因招标方提出增加的施工内容，实际施工量以最终验收数量为准，施工单价以投标方所报单价计算，最终金额以第三方审计结果为准；

4、工程承包范围：施工费用包含所有材料、加工、机械、扎架子、运输、人工、安装、安全施工、保养、保险、税费、第三方检测及验收、检测等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款,施工完成经验收合格后，付至合同金额的90%,同时开具全额增值税专用发票，正常使用6个月彩钢瓦无开裂、脱落后付至合同金额的97%，余款3%为质保金,期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其它要求：

6.1 因现场情况较为繁杂，以上施工量仅为预估量，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 投标方需提供高空作业人员的资质证书，符合安全标准；

6.4 开工前需提供详细的施工方案及安全、环保施工方案，详列施工防护措施、环保措施、安全施工措施等，施工措施必须符合安全及环保要求；

6.5 签订合同后投标方需提供不低于100万/人的意外保险证明；

6.6 质保期：自验收合格之日起2年；

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

6、“信用中国”网站查询页面截图；

以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年11月12日上午9:00。

2、开标时间：2023年11月12日上午9:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年11月12日上午9:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2023年11月12日上午9:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：开标后公布报价并二次报价，经综合评审后确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：15日历天；

八、 联系方式：

联 系 人：  郑经理       侯经理

13127274866  13375622055

王经理       张经理

18253800859   13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司

单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2023年11月9日

附表一：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 供热中心脱硫系统除锈刷漆及彩钢瓦修复项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 供热中心脱硫系统除锈刷漆及彩钢瓦修复项目 |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价项目 |  | 数量 （m²） | 单价 （元/m²） | 总价 （万元） | 备注 |
| 1 | 钢结构除锈刷漆 |  | 200 |  |  |  |
| 2 | 彩钢瓦修复 |  | 450 |  |  |  |
| 3 | 管道清理刷漆 |  | 200 |  |  |  |
| 4 | 费用总计（元）： |  |  |  |  |  |

备注：以上报价包含施工所需的所有材料、人工及扎架子、吊车等辅助施工设备。

施工单位（公章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称： 供热中心脱硫系统除锈刷漆及彩钢瓦修复项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：供热中心脱硫系统除锈刷漆及彩钢瓦修复项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日