山东岱岳制盐有限公司

制盐车间精卤泵变频器维护保养项目

询比价文件

项目编号：SCB-2024009

山东岱岳制盐有限公司

2024年3月10日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司制盐车间精卤泵变频器维护保养项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司制盐车间精卤泵变频器维护保养项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司制盐车间。

3、项目内容：

3.1 山东岱岳制盐有限公司精卤泵变频器维护保养，变频器品牌为中冶赛迪，型号为MVC-1203，为交钥匙工程，变频器具体参数及现场工况条件如下：

3.2 变频器具体参数及现场工况条件

3.2.1 电源条件

电源系统标称电压：10kV

额定频率：50Hz

频率变动：系统非瞬时性运行频率范围：49～50.5Hz

电源系统电压波动：10±5%  kV

电源系统最高电压：10+5%  kV

3.2.2 负载及工艺要求

现场负载用途：精卤泵

现场负载类型：水泵

3.2.3 电机详细参数

电机型号：YSBPKK450-4

额定电压：10kV

额定频率：50Hz

额定功率：710kW

3.3 具体维护保养内容如下：

3.3.1 主回路检查消缺：

① 检查高压软电缆接头及高压进出线处有无变形，高压软电缆有无放电变黑痕迹，若高压软电缆存在放电现象，表面布有白色放电物质，需对高压软电缆进行更换；

② 检查母线上绝缘子有无松动和损坏；

③ 柜内的机械闭锁、电气闭锁应动作准确可靠，真空接触器及隔离开关推拉应灵活，无卡阻现象；

④ 各构件间连接应牢固，主回路接头温度应在允许范围；

3.3.2 干变主要组件的检查：

① 干式移相变压器套管有无破损、裂纹和放电痕迹；

② 检查柜顶与柜底散热风机运转是否正常、温控设备等能否正常运行；

③ 变压器零部件必须无损伤或移位，接线端子是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损等；

④ 变压器的主附设备的外壳接地是否良好；

⑤ 变压器环氧树脂表面是否有皲裂或破损，紧固件是否有松动

3.3.3 功率单元现场检验：

① 主回路、辅助回路及控制回路检测；

② 主板与驱动板电子元器件是否有烧毁或老化情况；

③ IGBT是否击穿；

④ 整流桥是否击穿；

⑤ 电解电容是否有漏液（5年以上电解液是否减少，若电解液减少太多需要更换电解电容）；

⑥ 搭接铜排是否老化发黑或烧毁情况。

3.3.4 变频器二次回路、柜顶风机及不间断电源检查消缺；

3.3.5 以上内容在维保维护保养完毕后应形成维护保养记录交由招标方留档；

3.4 维护保养内容包含但不限于以上内容，直至精卤泵变频器恢复应具备的正常使用功能；

3.5 维护保养所需的所有材料及人工均由投标方负责。

4、费用包含变频器维护保养所需的所有材料、运输、拆装、装卸、人工、吊车、调试、检测、保险、税费、保修、安全生产、检测及验收等一切费用。

5、付款方式：

本工程无预付款，维护保养完成经验收合格后付至合同金额的90%，同时开具全额增值税专用发票（税率6%）。正常运行6个月后付至合同金额的97%，余款3%作为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、技术要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 维护保养过程中，要服从招标方管理，按招标方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 开工前需提供详细的维保方案，详列维保防护措施、安全措施等，必须符合安全、环保要求；

6.4 维保过程中如有确需更换的配件由招标方确认后方可进行更换，具体价格由双方自行协商；

6.5 维护保养完毕后投标方需配合招标方对变频器进行调试，直至变频器能够连续稳定运行，并提供全程相关维保记录交由招标方留档；

6.6 质保期：自验收合格之日起1年，使用过程中如有因维护保养不到位造成变频器损坏的由投标方负责免费维修。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

- 法定代表人授权委托书；

- 提供“信用中国”的查询网页截图；

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年3月14日上午8:30。

2、开标时间：2024年3月14日上午8:30。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年3月14日上午8:30。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com并邮寄纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年3月14日上午8:30。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求，采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、工期：2日历天；

八、 联系方式：

联 系 人：侯经理        李主任       白主任

18953832888   17661205077  13685485045

张经理        王经理

13705382602   15806780119

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2024年3月10日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 制盐车间精卤泵变频器维护保养项目报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 制盐车间精卤泵变频器维护保养项目 |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价内容 |  | 数量（单位） | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| 1 | 变频器维护保养 |  | 1台套 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总计（万元） |  |  |  |  |  |

备注：费用包含维护保养所需的所有材料、运输、拆装、装卸、人工、吊车、调试、检测、保险、税费、保修、安全生产及验收等一切费用。

施工单位（盖章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称：  制盐车间精卤泵变频器维护保养项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：   制盐车间精卤泵变频器维护保养项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日